## Entrada datos mensual
Efecto débil irradiación primeras y últimas horas del día |  |  |  | 0.94 |  | Influencia orientación |  | 0.992
Atmósfera limpia o polucionada |  |  |  | 1 |  | Influencia suciedad |  | 0.96
| Provincia |  | Yauli |  | Zona climática |  |  |  |  | Factor óptico | 0.696
| Latitud de cálculo |  | -11.59 | °C | fs Cobertura solar mínim |  | 60 | % |  | Factor pérdidas | 4.821 | W/m2.K
| t_ac |  | 60 | °C | [5 empty] | Superficie Panel | 1.9 | m2
| Acimut captador |  | 15 | °
| Inclinación captador |  | 40 | °
| Consumo/día a 60 °C |  | 784 | l/dia
Predimensionado campo de captadores |  |  |  |  | Datos del sistema de captación |  |  |  | Sistema de acumulación
Area captador |  | 1.9 | m2 |  | N° de captadores proyectados |  | 12 |  | Volumen predimensionado |  | 1710 |  | Eficiencia óptica del colector |  | 0.696
Area predimencionada |  | 10.4533 | m2 |  | sc = área captadores proyectada |  | 22.8 | m2 | Volumen proyectado |  | 855 |  | Modificador ángulo incidencia |  | 0.94
N° de captadores predimensionados |  | 5.5018 | [6 empty] | V/S_c |  | 37.5 |  | Factor de corrección del conjunto intercambiador |  | 0.95
Área redondeada |  | 11 | m2 | [11 empty] | 0.62153
[13 empty] | Coeficiente global de pérdidas |  | 4.821 | W/m2.K
0.95
[15 empty] | 0.0045799 | KW/m2.K
|  |  |  | (*) pérdidas de acumulación en apoyo |  |  | no
|  |  |  | (*) pérdidas de distribución/ circulación |  |  | 15%
Análisis económico |  |  |  | Impacto ambiental
Costo electricidad | S/. /kWh | 0.7282 |  | CO2 eq/ kWh | 0.41
Costo de colectores solares instalados | S/. /m2 | 320
Costos adicionales (intercambiador de calor, bombas, piping) | S/. | 2000
Costo almacenamiento agua | s/. /kg | 0.72
Fracción anual de inversión | % | 12%
MES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Número de días por mes | Temperatura de agua de red | Radiación media diaria por unidad de superficie | Temperatura ambiental promedio | Horas de sol | ACS | Relación energía absorbida por la placa del captador y la carga calorífica total de calentamiento | Relación entre las pérdidas de energía en el captador | f value | Aporte solar | Rendimiento | Backup cost | Ahorro (S/.) | Producción de CO2 | Inversión | Flujo caja positivo
| [dias] | tred[°C] | H [MJ/m2] | ta [°C] | [hrs] | Q_a [MJ] | X | Y | f [%] | Q_u [MJ] | [%] | (S/.) |  | [kg] | S/. | S/.
Enero | 31 | 12.53 | 7.8 | 9 | 8 | 4830.5875 | 1.7563 | 0.70934 | 50.57% | 2442.8333 | 44.31% | 510.5711 | -215.0074 | 978.9792 | 9911.6 | 249.1828
Febrero | 28 | 12.58 | 10.8 | 10 | 7 | 4358.5156 | 1.5215 | 0.98319 | 70.06% | 3053.4808 | 44.29% | 279.0543 | -310.2297 | 535.0643 | 9911.6 | 431.5014
Marzo | 31 | 12.55 | 15.2 | 13 | 9 | 4828.5522 | 1.8898 | 1.3829 | 89.49% | 4321.1073 | 40.22% | 108.5064 | -215.418 | 208.0524 | 9911.6 | 780.0162
Abril | 30 | 12.35 | 18.5 | 16 | 5 | 4692.4881 | 1.0094 | 1.676 | 107.4% | 5039.0904 | 39.82% | -74.1136 | -242.8636 | -142.1069 | 9911.6 | 1091.5197
Mayo | 31 | 11.37 | 21.9 | 18 | 8 | 4948.63 | 1.5448 | 1.9441 | 113.6% | 5623.3829 | 36.33% | -144.2817 | -191.1969 | -276.6487 | 9911.6 | 1288.964
Junio | 30 | 10.35 | 24.8 | 24 | 7 | 4889.4446 | 1.2271 | 2.1563 | 121.8% | 5956.2353 | 35.11% | -228.1108 | -203.1353 | -437.3842 | 9911.6 | 1463.5737
Julio | 31 | 9.93 | 26.7 | 27 | 8 | 5095.1657 | 1.3357 | 2.302 | 124.9% | 6364.4869 | 33.73% | -271.4177 | -161.639 | -520.4217 | 9911.6 | 1603.6106
Agosto | 31 | 10.96 | 23.6 | 27 | 9 | 4990.352 | 1.5342 | 2.0775 | 117.8% | 5876.7031 | 35.23% | -189.5276 | -182.7811 | -363.4039 | 9911.6 | 1395.94
Setiembre | 30 | 12.09 | 18.8 | 24 | 9 | 4718.0925 | 1.635 | 1.694 | 104.3% | 4921.4949 | 38.27% | -43.4933 | -237.699 | -83.395 | 9911.6 | 1035.519
Octubre | 31 | 13.21 | 12.9 | 18 | 10 | 4761.3901 | 2.007 | 1.1902 | 79.07% | 3764.7902 | 41.29% | 213.102 | -228.9653 | 408.606 | 9911.6 | 600.4519
Noviembre | 30 | 13.27 | 9.6 | 13 | 10 | 4601.8882 | 2.1321 | 0.88685 | 60.45% | 2781.7113 | 42.36% | 389.2066 | -261.1387 | 746.2725 | 9911.6 | 339.1708
Diciembre | 31 | 13.24 | 7.1 | 9 | 10 | 4758.3373 | 2.2287 | 0.65548 | 43.94% | 2090.6073 | 41.66% | 570.438 | -229.5811 | 1093.7693 | 9911.6 | 185.2764
[6 empty] | 57473.4437 |  |  | 90.89% | 52235.9236 | 38.1% | 1119.9337 | -2679.6552 | 2147.3832 |  | 10464.7266
𝑄_𝐴𝐶𝑆
𝐹_𝑅 (𝜏𝛼)_𝑛
[(𝜏𝛼) 〖/(𝜏𝛼)〗_𝑛]
𝐹_𝑅^′/𝐹_𝑅
𝐹_𝑅^′ (𝜏𝛼)
𝐹_𝑅 𝑈_𝐿
𝐹_𝑅^′/𝐹_𝑅
𝐹_𝑅^′ 𝑈_𝐿
Note on L16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Predimensionamiento del volumen de acumulación, que suele ser 75 veces el área de los captadores
Note on P16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Factor de eficiencia óptica del captador, ordenada en origen de la curva característica del captador. Dato proporcionado por el fabricante
Note on P17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como constante. 0.94 para superficie transparente doble. 0.96 para superficie transparente sencilla. 1.2 para tubos de vacío con absorbedor cilíndricos
Note on L18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relación entre el volumen de acumulación de ACS en litros y la superficie de los captadores en m2. Según CTE debe cumplirse que 50<V/Sc<180
Note on P18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Factor de corrección del conjunto captador intercambiador. Valor usual 0.95
Note on B38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Números de días por mes
Note on D38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Radiacion solar diaria promedio
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Temperatura de ambiente
Note on C39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Temperatura de agua de red
Note on D39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Radiacion solar diaria promedio
Note on E39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Temperatura de ambiente

## Demanda Termica
|  | Potencia (kW) |  | Energía anual (kWh)
|  | Calefacción | Enfriamiento | Calefacción |  | Enfriamiento
1 | Ventanas grandes + buen aislamiento + NS | 7.38 | 4.46 | 785 | 1872.23 | 1589.45
2657.66
2 | Ventanas pequeñas + buen aislamiento + NS | 6.68 | 0 | 2477.54 | 1872.23 | 0
4349.78
3 | Ventanas pequeñas + mal aislamiento + NS | 21.56 | 9.42 | 21183.8 | 1877.62 | 8565.36
23061.6
4 | Ventanas pequeñas + buen aislamiento + EO | 6.68 | 0.8 | 2058.61 | 1872.33 | 2.77
3930.88

## Resumen (hidden)
Latitud de cálculo |  | -11.59 | °C
t_ac |  | 60 | °C
Acimut captador |  | 15 | °
Inclinación captador |  | 40 | °
Consumo/día a 60 °C |  | 2800 | l/dia
Mes | C_mes a 60°C | Q_ACS-Climat | Q_perd | Q_a-total | H_dia | EI | E_a | f | Q_u | Rendi
| litros | kWh | kWh | kWh | MJ/m2.dia | kWh | kWh |  | kWh
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total anual
Media anual
Predimensionado campo de captadores |  |  | Datos del sistema de captación |  |  | Sistema de acumulación |  |  |  |  | 0.77
0.96
Área captador | 1.9 |  | N° captadores proyectados | 18 |  | Volumen predimensionado | 2565 |  |  |  | 0.95
Área predimensionada | 37.33 | [9 empty] | 0.70224
N° de captadores predimensionados | 20 |  | sc área captadores proyectados | 34.2 |  | Volumen proyectado | 2565 |  |  |  | 4.086 | W/m2.K
Área redondeada | 38 | [9 empty] | 0.95
[6 empty] | V/Sc | 75 |  |  |  | 0.0038817 | KW/m2.K
| Cumplimiento DB HE-4. COBERTURA SOLAR, FS > 60% |  |  |  |  | SI
| Cumplimiento DB HE-4: RENDIMIENTO. IST Medio Anual > 20%; (PCT > 30%) |  |  |  |  | SI
Note on L26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Factor de eficiencia óptica del captador, ordenada en origen de la curva característica del captador. Dato proporcionado por el fabricante
Note on L27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como constante. 0.94 para superficie transparente doble. 0.96 para superficie transparente sencilla. 1.2 para tubos de vacío con absorbedor cilíndricos
Note on L28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Factor de corrección del conjunto captador intercambiador. Valor usual 0.95
𝐹_𝑅 (𝜏𝛼)_𝑛
[(𝜏𝛼) (𝜏𝛼)_𝑛]
𝐹_𝑅^′/𝐹_𝑅
𝐹_𝑅^′ (𝜏𝛼)
𝐹_𝑅 𝑈_𝐿
𝐹_𝑅^′/𝐹_𝑅
𝐹_𝑅^′ 𝑈_𝐿

## Analisis comparativo
Demanda de energía | 57473.4437
tasa de interés i | 0.5
inflación j | 0.1
tasa descuento d | 0.36364
Costo por unidad de área (S/. m2) | 500
años funcionamiento w | 5
Costo mantenimiento OM | 100000
N° Colectores | Área | Fracción Solar (%) | Rendimiento (%) | Back up cost (S/.) | Costo anualizado (S/) | Energy per dollar (kJ/ SOL) | Ahorro (SOL) | Produccion CO2 (kg)
1 | 1.9 | 0.13 | 0.66 | 10664.9044 | 111103.345 | 0.34142 | 6951.0648 | 20871.984
2 | 3.8 | 0.25 | 0.63 | 9193.8831 | 110070.7643 | 0.32895 | 6075.5448 | 18372.2343
3 | 5.7 | 0.36 | 0.61 | 7845.4469 | 109160.7688 | 0.32117 | 5200.0248 | 16056.6441
4 | 7.6 | 0.46 | 0.58 | 6619.5958 | 108373.3583 | 0.30759 | 4324.5048 | 13916.9944
5 | 9.5 | 0.56 | 0.56 | 5393.7448 | 107585.9479 | 0.29916 | 3448.9848 | 11945.0662
6 | 11.4 | 0.64 | 0.54 | 4413.0639 | 107043.7076 | 0.28993 | 2573.4648 | 10132.6407
7 | 13.3 | 0.72 | 0.52 | 3432.383 | 106501.4674 | 0.28062 | 1697.9448 | 8471.4989
8 | 15.2 | 0.79 | 0.49 | 2574.2873 | 106081.8122 | 0.26547 | 822.4248 | 6953.4219
9 | 17.1 | 0.85 | 0.47 | 1838.7766 | 105784.7422 | 0.25535 | -53.0952 | 5570.1908
10 | 19 | 0.9 | 0.46 | 1225.8511 | 105610.2573 | 0.25033 | -928.6152 | 4313.5865
11 | 20.9 | 0.95 | 0.44 | 612.9255 | 105435.7724 | 0.23985 | -1804.1352 | 3175.3903
12 | 22.8 | 1 | 0.42 | 0 | 105261.2874 | 0.22932 | -2679.6552 | 2147.3832

## VAN
|  |  | Datos | Valores
|  |  | Número de periodos | 5
|  |  | Tipo de periodo | anual
|  |  | Tasa de descuento (i) | 10%
Años | Flujo beneficio (+) | Flujo beneficio (-) | Flujo beneficio neto S/. | (1+i)^n | FNE/(1+i)^n | Tasa de descuentos (TIR) | VAN caso 1
0 | 0 | 7000 | -7000 |  | -7000 | 0% | 5500
1 | 5310.6572 | 4425.7689 | 2500 | 1.1 | 2272.7273 | 1% | 5133.5781
2 | 5310.6572 | 4425.7689 | 2500 | 1.21 | 1878.287 | 2% | 4783.6488
3 | 5310.6572 | 4425.7689 | 2500 | 1.331 | 1411.1848 | 3% | 4449.268
4 | 5310.6572 | 4425.7689 | 2500 | 1.4641 | 963.8582 | 4% | 4129.5558
5 | 5310.6572 | 4425.7689 | 2500 | 1.6105 | 598.4801 | 5% | 3823.6917
|  |  |  | TOTAL | 124.5374 | 6% | 3530.9095
[6 empty] | 7% | 3250.4936
|  |  |  | VAN | 2476.9669 | 8% | 2981.7751
|  |  |  | TIR | 23.06% | 9% | 2724.1282
[6 empty] | 10% | 2476.9669
[6 empty] | 11% | 2239.7425
[6 empty] | 12% | 2011.9405
[6 empty] | 13% | 1793.0782
[6 empty] | 14% | 1582.7024
[6 empty] | 15% | 1380.3877
[6 empty] | 16% | 1185.7341
[6 empty] | 17% | 998.3654
[6 empty] | 18% | 817.9276
[6 empty] | 19% | 644.0872
[6 empty] | 20% | 476.5303
[6 empty] | 21% | 314.9608
[6 empty] | 22% | 159.0994
[6 empty] | 23% | 8.6824
[6 empty] | 24% | -136.539
[6 empty] | 25% | -276.8
[6 empty] | 26% | -412.323
[6 empty] | 27% | -543.3183
[6 empty] | 28% | -669.9849
[6 empty] | 29% | -792.5111
[6 empty] | 30% | -911.0756
[6 empty] | 31% | -1025.8475
[6 empty] | 32% | -1136.9871
[6 empty] | 33% | -1244.6468
[6 empty] | 34% | -1348.9708
[6 empty] | 35% | -1450.0964
[6 empty] | 36% | -1548.1539
[6 empty] | 37% | -1643.2671
[6 empty] | 38% | -1735.5538
[6 empty] | 39% | -1825.126
[6 empty] | 40% | -1912.0902
[6 empty] | 41% | -1996.548
[6 empty] | 42% | -2078.5961
[6 empty] | 43% | -2158.3265
[6 empty] | 44% | -2235.8272
[6 empty] | 45% | -2311.1817
[6 empty] | 46% | -2384.4701
[6 empty] | 47% | -2455.7686
[6 empty] | 48% | -2525.1499
[6 empty] | 49% | -2592.6836
[6 empty] | 50% | -2658.4362
[6 empty] | 51% | -2722.4711
[6 empty] | 52% | -2784.8491
[6 empty] | 53% | -2845.6283
[6 empty] | 54% | -2904.8641
[6 empty] | 55% | -2962.6099
[6 empty] | 56% | -3018.9166
[6 empty] | 57% | -3073.8329
[6 empty] | 58% | -3127.4056
[6 empty] | 59% | -3179.6795
[6 empty] | 60% | -3230.6976
[6 empty] | 61% | -3280.5011
[6 empty] | 62% | -3329.1295
[6 empty] | 63% | -3376.6208
[6 empty] | 64% | -3423.0114
[6 empty] | 65% | -3468.3362
[6 empty] | 66% | -3512.6289
[6 empty] | 67% | -3555.9218
[6 empty] | 68% | -3598.2459
[6 empty] | 69% | -3639.631
[6 empty] | 70% | -3680.1058
[6 empty] | 71% | -3719.698
[6 empty] | 72% | -3758.4341
[6 empty] | 73% | -3796.3396
[6 empty] | 74% | -3833.4392
[6 empty] | 75% | -3869.7566
[6 empty] | 76% | -3905.3147
[6 empty] | 77% | -3940.1354
[6 empty] | 78% | -3974.24
[6 empty] | 79% | -4007.6488
[6 empty] | 80% | -4040.3817
[6 empty] | 81% | -4072.4576
[6 empty] | 82% | -4103.895
[6 empty] | 83% | -4134.7114
[6 empty] | 84% | -4164.924
[6 empty] | 85% | -4194.5493
[6 empty] | 86% | -4223.6033
[6 empty] | 87% | -4252.1013
[6 empty] | 88% | -4280.0582
[6 empty] | 89% | -4307.4885
[6 empty] | 90% | -4334.4059
[6 empty] | 91% | -4360.8239
[6 empty] | 92% | -4386.7555
[6 empty] | 93% | -4412.2133
[6 empty] | 94% | -4437.2095
[6 empty] | 95% | -4461.7558
[6 empty] | 96% | -4485.8636
[6 empty] | 97% | -4509.5439
[6 empty] | 98% | -4532.8074
[6 empty] | 99% | -4555.6644
[6 empty] | 100% | -4578.125